## CHILLER DAIKIN
Parâmetros - DAIKIN | Type | Adress | Range | Read/Write | Parâmetro Manual | Descrição
Circuit Status - Circ1 | Unsigned Word | 1852 | 0 - Stop 1 - Run | Read | Circ 1 Compressor 1 - Operating State | Status de operação do circ 1
Circuit Mode - Circ1
Circuit Cap - Circ1 | Signed Word | 1840 | % | Read | Circ 1 Compressor 1 - Actual Capacity | A capacidade que o circ 1 está rodando
Circuit Status - Circ2 | Unsigned Word | 1812 | 0 - Stop 1 - Run | Read
Circuit Mode - Circ2
Circuit Cap - Circ2 | Signed Word | 1800 | % | Read | Circ 2 Compressor 1 - Actual Capacity | A capacidade que o circ 2 está rodando
Active Setpoint | Signed Word | 12 | °C | Read | Unit - Active Temperature Setpoint | Temperatura de setpoint da água
Evap LWT | Signed Word | 17 | °C | Read | Evaporator Leaving Water Temperature | Temperatura que a água chega
Unit Capacity | Signed Word | 13 | % | Read | Unit - Actual Capacity | Capacidade que os chiller estão atuando (considerando os dois compressores)
Unit Mode | Unsigned Word | 11 | 0 - Ice 1 - Cool 2 - Heat (N/A) 3 - Cool/HeatRec | Read | Unit - Active Operation Mode | O modo de estado da unidade (chiller)
Monitoramento do Horimetro | -- | -- | -- | Read | -- | --
Alarmes |  |  | -- | Read
Histórico de Alarmes |  |  | -- | Read
ALARMES
CODE | INDEX | LEVEL | Device | Description
WARNING
257 | 1 | Warning | Unit | Condenser Entering Water Temperature Sensor Failure
513 | 2 | Warning | Unit | Evaporator Entering Water Temperature Sensor Failure
769 | 3 | Warning | Unit | Liquid Line Refrigerant Temperature Sensor Failure
1025 | 4 | Warning | Unit | Condenser Leaving Water Temperature Sensor Failure (STOP if Heat)
1281 | 5 | Warning | Unit | Evaporator pump maintenance
1537 | 6 | Warning | Unit | Condenser pump maintenance
1829 | 7 | Warning | C1.Comp1 | Compressor maintenance #n
1833 |  |  | C1.Comp2
1837 |  |  | C1.Comp3
1861 |  |  | C2.Comp1
1865 |  |  | C2.Comp2
1869 |  |  | C2.Comp3
2049 | 8 | Warning | Unit | Bad setpoint override input
2305 | 9 | Warning | Unit | Bad demand limit input
2561 | 10 | Warning | Unit | Power Loss While Running
2817 | 11 | Warning | Unit | Unit Power Restore
3105 | 12 | Warning | Circuit 1 | Circuit Failed Pumpdown
3137 |  |  | Circuit 2
3329 | 13 | Warning | Unit | External Event
3585 | 14 | Warning | Unit | Bad Current Limit Input
3841 | 15 | Warning | Unit | Option Controller Communication Failed
4128 | 16 | Warning | Circuit 1 | Low Refrigerant Charge
4160 |  |  | Circuit 2
4352 | 17 | Warning | Unit | Chiller network Communication Failure
6177 | 24 | Warning | Circuit 1 | Economizer Pressure Sensor Fault #n
6209 |  |  | Circuit 2
6433 | 25 | Warning | Circuit 1 | Economizer Temperature Sensor Fault #n
6465 |  |  | Circuit 2
6689 | 26 | Warning | Circuit 1 | Economizer EXV Motor Fault
6721 |  |  | Circuit 2
6945 | 27 | Warning | Circuit 1 | DC Fan Fault
6977 |  |  | Circuit 2
7169 | 28 | Warning | Unit | Economizer EXV Module Communications Fault
9729 | 38 | Warning | Unit | Heat Recovery Entering Water Temperature Sensor Fault
9985 | 39 | Warning | Unit | Heat Recovery Leaving Water Temperature Sensor Fault
PROBLEM
16418 | 64 | Problem | Circuit 1 | Power Loss While Running #n
16450 |  |  | Circuit 2
16642 | 65 | Problem | Unit | START INHIBITED - Ambient Temperature Low
16898 | 66 | Problem | Unit | INHIBIT LOAD – Condenser Pressure High
17186 | 67 | Problem | Circuit 1 | INHIBIT LOAD – Condenser Pressure High #n
17218 |  |  | Crcuit 2
17410 | 68 | Problem | Unit | UNLOAD – Condenser Pressure High
17698 | 69 | Problem | Circuit 1 | UNLOAD – Condenser Pressure High #n
17730 |  |  | Crcuit 2
18178 | 71 | Problem | Pump 1 | PUMP START ATTEMPTED - Condenser Pump #1 Failure
18434 | 72 | Problem | Pump 2 | PUMP START ATTEMPTED - Condenser Pump #2 Failure
18722 | 73 | Problem | Circuit 1 | INHIBIT LOAD - Discharge Temperature High #n
18754 |  |  | Crcuit 2
18946 | 74 | Problem | Unit | NO EWT RESET - Entering Evaporator Temperature Sensor Failure
19202 | 75 | Problem | Unit | INHIBIT LOAD - Evaporator Pressure Low
19490 | 76 | Problem | Circuit 1 | INHIBIT LOAD - Evaporator Pressure Low #n
19522 |  |  | Crcuit 2
19714 | 77 | Problem | Unit | UNLOAD - Evaporator Pressure Low
20002 | 78 | Problem | Circuit 1 | UNLOAD - Evaporator Pressure Low #n
20034 |  |  | Crcuit 2
20262 | 79 | Problem | C1.Comp1 | UNLOAD - Compressor Motor Current High #n
20266 |  |  | C1.Comp2
20294 |  |  | C2.Comp1
20298 |  |  | C2.Comp2
20738 | 81 | Problem | Pump 1 | PUMP START ATTEMPTED - Evaporator Pump #1 Failure
20994 | 82 | Problem | Pump 2 | PUMP START ATTEMPTED - Evaporator Pump #2 Failure
21250 | 83 | Problem | Unit | (Check Chiller Display for Cause)
21542 | 84 | Problem | C1.Comp1 | INHIBIT LOAD - Compressor Motor Current High #n
21546 |  |  | C1.Comp2
21574 |  |  | C2.Comp1
21578 |  |  | C2.Comp2
FAULT
1027 | 4 | Fault | Unit | Condenser Leaving Water Temperature Sensor Failure
26151 | 102 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Discharge Pressure Sensor Fault
26155 |  |  | C1.Comp2
26407 | 103 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Suction Pressure Low
26411 |  |  | C1.Comp2
26663 | 104 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Discharge Pressure High
26667 |  |  | C1.Comp2
27943 | 109 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Surge Temperature
27947 |  |  | C1.Comp2
31015 | 121 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Suction Pressure Sensor Fault
31019 |  |  | C1.Comp2
32551 | 127 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Low pressure ratio #n
32555 |  |  | C1.Comp2
32583 |  |  | C2.Comp1
32587 |  |  | C2.Comp2
32771 | 128 | Fault | Unit | UNIT SHUTDOWN - Outside Air Temperature Sensor Fault
33063 | 129 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Current Overload Trip #n
33067 |  |  | C1.Comp2
33095 |  |  | C2.Comp1
33099 |  |  | C2.Comp2
33063 | 129 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Motor Current High
33095 |  |  | Circuit 2
33795 | 132 | Fault | Unit | UNIT SHUTDOWN - Motor Protector Trip
34087 | 133 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Motor Protector Trip #ｎ
34091 |  |  | C1.Comp2
34119 |  |  | C2.Comp1
34123 |  |  | C2.Comp2
34083 | 133 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Motor Protector Trip
34115 |  |  | Circuit 2
34343 | 134 | Fault | C1.Comp1 | Compressor overload #n
34347 |  |  | C1.Comp2
34375 |  |  | C2.Comp1
34379 |  |  | C2.Comp2
34599 | 135 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Motor Temperature High #n
34603 |  |  | C1.Comp2
34631 |  |  | C2.Comp1
34635 |  |  | C2.Comp2
34855 | 136 | Fault | C1.Comp1 | Compressor Shutdown - Motor Tempeature Sensor Fault #n
34859 |  |  | C1.Comp2
34887 |  |  | C2.Comp1
34891 |  |  | C2.Comp2
35111 | 137 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Phase Loss #n
35115 |  |  | C1.Comp2
35143 |  |  | C2.Comp1
35147 |  |  | C2.Comp2
35367 | 138 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Phase Reversal #n
35371 |  |  | C1.Comp2
35399 |  |  | C2.Comp1
35403 |  |  | C2.Comp2
35623 | 139 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Overvoltage #n
35627 |  |  | C1.Comp2
35655 |  |  | C2.Comp1
35659 |  |  | C2.Comp2
35879 | 140 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Undervoltage #n
35883 |  |  | C1.Comp2
35911 |  |  | C2.Comp1
35915 |  |  | C2.Comp2
36099 | 141 | Fault | Unit | COMPRESSOR SHUTDOWN - Condenser Pressure Sensor Fault
36391 | 142 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Condenser Pressure Sensor Fault #n
36935 |  |  | C1.Comp2
36423 |  |  | C2.Comp1
36427 |  |  | C2.Comp2
36387 | 142 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Condenser Pressure Sensor Fault #n
36419 |  |  | Circuit 2
36611 | 143 | Fault | Unit | COMPRESSOR SHUTDOWN - Condenser Water Flow Loss
36867 | 144 | Fault | Unit | COMPRESSOR SHUTDOWN - Condenser Pressure High
37159 | 145 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Condenser Pressure High #n
37163 |  |  | C1.Comp2
37191 |  |  | C2.Comp1
37195 |  |  | C2.Comp2
37155 | 145 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Condenser Pressure High #n
37187 |  |  | Circuit 2
37415 | 146 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Current High with Compressor OFF #n
37419 |  |  | C1.Comp2
37447 |  |  | C2.Comp1
37451 |  |  | C2.Comp2
37671 | 147 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Discharge Temperature Sensor Fault #n
37675 |  |  | C1.Comp2
37703 |  |  | C2.Comp1
37707 |  |  | C2.Comp2
37927 | 148 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Discharge Temperature High #n
37931 |  |  | C1.Comp2
37959 |  |  | C2.Comp1
37963 |  |  | C2.Comp2
38147 | 149 | Fault | Unit | UNIT SHUTDOWN - Condenser Entering Water Temperature Sensor Fault
38403 | 150 | Fault | Unit | UNIT SHUTDOWN - Evaporator Water Flow Loss
38659 | 151 | Fault | Unit | UNIT SHUTDOWN - Evaporator LWT or EWT Low (Freeze)
38915 | 152 | Fault | Unit | COMPRESSOR SHUTDOWN - Evaporator Pressure Low
39207 | 153 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Evaporator (or Suction) Pressure Low #n
39211 |  |  | C1.Comp2
39239 |  |  | C2.Comp1
39243 |  |  | C2.Comp2
39203 | 153 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Evaporator (or Suction) Pressure Low
39235 |  |  | Circuit 2
39427 | 154 | Fault | Unit | COMPRESSOR SHUTDOWN - Evaporator Pressure Sensor Fault
39719 | 155 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Evaporator Pressure Sensor Fault #n
39723 |  |  | C1.Comp2
39751 |  |  | C2.Comp1
39755 |  |  | C2.Comp2
39715 | 155 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Evaporator Pressure Sensor Fault #n
39747 |  |  | Circuit 2
39975 | 156 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Ground Fault Trip #n
39979 |  |  | C1.Comp2
40007 |  |  | C2.Comp1
40011 |  |  | C2.Comp2
40231 | 157 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Lift Pressure Low #n
40235 |  |  | C1.Comp2
40263 |  |  | C2.Comp1
40267 |  |  | C2.Comp2
40487 | 158 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Liquid Line Pressure Sensor Fault #n
40491 |  |  | C1.Comp2
40519 |  |  | C2.Comp1
40523 |  |  | C2.Comp2
40739 | 159 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Liquid Line Temperature Sensor Fault #n
40771 |  |  | Circuit 2
40963 | 160 | Fault | Unit | UNIT LOCKOUT - Number of Allowed Re-Starts Exceeded
41255 | 161 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR LOCKOUT - Number of Allowed Re-Starts Exceeded #n
41259 |  |  | C1.Comp2
41287 |  |  | C2.Comp1
41291 |  |  | C2.Comp2
41251 | 161 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT LOCKOUT - Number of Allowed Re-Starts Exceeded #n
41283 |  |  | Circuit 2
41475 | 162 | Fault | Unit | UNIT SHUTDOWN - Evaporator Leaving Water Temperature Sensor Fault
41731 | 163 | Fault | Unit | UNIT SHUTDOWN - Evaporator Entering Water Temperature Sensor Fault
42023 | 164 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Evaporator Leaving Water Temperature Sensor Fault #n
42027 |  |  | C1.Comp2
42055 |  |  | C2.Comp1
42059 |  |  | C2.Comp2
42019 | 164 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Evaporator Leaving Water Temperature Sensor Fault #n
42051 |  |  | Circuit 2
42243 | 165 | Fault | Unit | UNIT STOP - Mechanical High Pressure Trip
42535 | 166 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Mechanical High Pressure Trip #n
42539 |  |  | C1.Comp2
42567 |  |  | C2.Comp1
42571 |  |  | C2.Comp2
42531 | 166 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Mechanical High Pressure Trip #n
42563 |  |  | Circuit 2
42791 | 167 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Oil Net Pressure Low #n
42795 |  |  | C1.Comp2
42823 |  |  | C2.Comp1
42827 |  |  | C2.Comp2
43047 | 168 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Oil Feed Temperature High #n
43051 |  |  | C1.Comp2
43079 |  |  | C2.Comp1
43083 |  |  | C2.Comp2
43303 | 169 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Oil Feed Temperature Low #n
43307 |  |  | C1.Comp2
43335 |  |  | C2.Comp1
43339 |  |  | C2.Comp2
43559 | 170 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Oil Feed Temperature Sensor Fault #n
43563 |  |  | C1.Comp2
43591 |  |  | C2.Comp1
43595 |  |  | C2.Comp2
43815 | 171 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Oil Level Low #n
43819 |  |  | C1.Comp2
43847 |  |  | C2.Comp1
43851 |  |  | C2.Comp2
44071 | 172 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Oil Delta Pressure High #n
44075 |  |  | C1.Comp2
44103 |  |  | C2.Comp1
44107 |  |  | C2.Comp2
44327 | 173 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Oil Feed Pressure Sensor Fault #n
44331 |  |  | C1.Comp2
44359 |  |  | C2.Comp1
44363 |  |  | C2.Comp2
44583 | 174 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Oil Sump Pressure Sensor Fault #n
44587 |  |  | C1.Comp2
44615 |  |  | C2.Comp1
44619 |  |  | C2.Comp2
44839 | 175 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Oil Sump Temperature Sensor Fault #n
44843 |  |  | C1.Comp2
44871 |  |  | C2.Comp1
44875 |  |  | C2.Comp2
45059 | 176 | Fault | Unit | SHUTDOWN – Phase Voltage Protection
45091 |  |  | Circuit 1
45123 |  |  | Circuit 2
45351 | 177 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Starter Fault Compressor #n
45355 |  |  | C1.Comp2
45383 |  |  | C2.Comp1
45387 |  |  | C2.Comp2
45607 | 178 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - No Starter Transition #n
45611 |  |  | C1.Comp2
45639 |  |  | C2.Comp1
45643 |  |  | C2.Comp2
45863 | 179 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR START ABORT - Oil Pressure Low #n
45867 |  |  | C1.Comp2
45895 |  |  | C2.Comp1
45899 |  |  | C2.Comp2
46119 | 180 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Subcooling Low #n
46123 |  |  | C1.Comp2
46151 |  |  | C2.Comp1
46155 |  |  | C2.Comp2
46375 | 181 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Surge Suction Superheat High-Running #n
46379 |  |  | C1.Comp2
46417 |  |  | C2.Comp1
46411 |  |  | C2.Comp2
46631 | 182 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Surge Suction Superheat High-Starting #n
46635 |  |  | C1.Comp2
46663 |  |  | C2.Comp1
46667 |  |  | C2.Comp2
46887 | 183 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Suction Temperature Sensor Fault #n
46891 |  |  | C1.Comp2
46919 |  |  | C2.Comp1
46923 |  |  | C2.Comp2
46883 | 183 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Suction Temperature Sensor Fault #n
46915 |  |  | Circuit 2
47143 | 184 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR START ABORT - Vanes Open OR No Start – Interlock Switch #n
47147 |  |  | C1.Comp2
47175 |  |  | C2.Comp1
47179 |  |  | C2.Comp2
47399 | 185 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN – Compressor Fault #n
47403 |  |  | C1.Comp2
47431 |  |  | C2.Comp1
47435 |  |  | C2.Comp2
47619 | 186 | Fault | Unit | UNIT STOP - Mechanical Low Pressure Trip
47911 | 187 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Mechanical Low Pressure Trip #n
47915 |  |  | C1.Comp2
47943 |  |  | C2.Comp1
47947 |  |  | C2.Comp2
48131 | 188 | Fault | Unit | Controller board offline #n (Circuit number describe Control board number. 0=Unit alarm for Alarm/Limit extension module)
48163 |  |  | Circuit 1
48195 |  |  | Circuit 2
48419 | 189 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - No Pressure Change After Start
48451 |  |  | Circuit 2
48675 | 190 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - No Pressure at Startup
48707 |  |  | Circuit 2
48935 | 191 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Slide position sensor Fault #n
48939 |  |  | C1.Comp2
48967 |  |  | C2.Comp1
48971 |  |  | C2.Comp2
49155 | 192 | Fault | Unit | UNIT STOP - Emergency Stop Alarm
49411 | 193 | Fault | Unit | UNIT STOP - Evaporator Water Temperatures Inverted
49667 | 194 | Fault | Unit | UNIT STOP - External Alarm
49923 | 195 | Fault | Unit | Evaporator Leaving Water Temperature 1 Sensor Fault
50179 | 196 | Fault | Unit | Evaporator Leaving Water Temperature 2 Sensor Fault
50435 | 197 | Fault | Unit | CIRCUIT SHUTDOWN - Evaporator 1 Freeze Protection
50691 | 198 | Fault | Unit | CIRCUIT SHUTDOWN - Evaporator 2 Freeze Protection
50983 | 199 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - COMPRESSOR VFD Fault #n
50987 |  |  | C1.Comp2
51015 |  |  | C2.Comp1
51019 |  |  | C2.Comp2
51239 | 200 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - COMPRESSOR VFD Overheat Fault #n (This Fault is detected by Controller, not VFD)
51243 |  |  | C1.Comp2
51271 |  |  | C2.Comp1
51275 |  |  | C2.Comp2
51495 | 201 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - COM ERROR With COMPRESSOR VFD #n
51499 |  |  | C1.Comp2
51527 |  |  | C2.Comp1
51531 |  |  | C2.Comp2
51751 | 202 | Fault | C1.Comp1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - Low Discharge Superheat #n
51755 |  |  | C1.Comp2
51783 |  |  | C2.Comp1
51787 |  |  | C2.Comp2
52519 | 205 | Fault | Circuit 1 | COMPRESSOR SHUTDOWN - COMPRESSOR VFD Temperature Low #n
52551 |  |  | Circuit 2
57859 | 226 | Fault | Unit | UNIT SHUTDOWN - High Water Temperature Fault
58371 | 228 | Fault | Unit | UINT SHUTDOWN - Phase Voltage Monitoring Alarm
58403 | 228 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Phase Voltage Monitoring Alarm
58435 |  |  | Circuit 2
58915 | 230 | Fault | Circuit 1 | CIRCUIT SHUTDOWN - Refrig Charge
58947 |  |  | Circuit 2
Level | Description
Warning | They are notifications from unit or equipment of an incorrect status
Problem | They are notifications from unit or equipment of a status that does allow unit to work properly
Fault | They are notifications from unit or equipment (circuits, Compressors, Sensors, etc) that can cause stop of the unit or specific equipment

## CHILLER HITACHI
Parâmetros - HITACHI | Adress | Type | Range | Read/Write | Descrição
Temperatura Ar Externo | 4 | BOOL | -- | Read | Indica temperatura de ar externo
Temp. Saida Agua Gelada | 3 | BOOL | -- | Read | Indica temperatura de saída da agua gelada
Temp. Entrada Agua Gelada | 5 | BOOL | -- | Read | Temperatura de entrada
Acionamento da Bomba | 6 | BOOL | -- | Read | Indica o acionamento da bomba
Feedback da Bomba | 7 | BOOL | -- | Read | Indica Status da bomba
Controle Ativo | 8 | BOOL | -- | Read | Indica Controle ativo
Estagio Controle | 9 | BOOL | -- | Read | Estagio de Controle
Status dos compressores ciclo 1 | 10 | BOOL | -- | Read | Status compressor 1
Status dos compressores ciclo 2 | 17 | BOOL | -- | Read | Status compressor 2
Status dos compressores ciclo 3 | 24 | BOOL | -- | Read | Status compressor 3
Status dos compressores ciclo 4 | 31 | BOOL | -- | Read | Status compressor 4
Setpoint | 2 | BOOL | -- | Read/Write | Temperatura de setpoint
Monitoramento Horimetro | -- | -- | -- | Read | --
Alarmes | 40 |  | -- | Read
Histórico de Alarmes | 41 |  | -- | Read
Alarmes 2 | 512 |  | -- | Read
Histórico de Alarmes 2 | 514 |  | -- | Read
ALARMES
N° | Categoria | Descrição | Endereço
1 | LOW | Falha por pressão alta na descarga (PSH) - Ciclo 1 | (5,43) Circ 1 Device Alarm 06.PresentValue (ID#85)
2 | LOW | Falha por pressão alta na descarga (PSH) - Ciclo 2 | (5,75) Circ 2 Device Alarm 06.PresentValue (ID#85)
3 | LOW | Falha por pressão alta na descarga (PSH) - Ciclo 3 | (5,107) Circ 3 Device Alarm 06.PresentValue (ID#85)
4 | LOW | Falha por pressão alta na descarga (PSH) - Ciclo 4 | (5,139) Circ 4 Device Alarm 06.PresentValue (ID#85)
5 | LOW | Falha por temperatura alta no compressor (ITC) - Ciclo 1 | (5,46) Circ 1 Device Alarm 09.PresentValue (ID#85)
6 | LOW | Falha por temperatura alta no compressor (ITC) - Ciclo 2 | (5,78) Circ 2 Device Alarm 09.PresentValue (ID#85)
7 | LOW | Falha por temperatura alta no compressor (ITC) - Ciclo 3 | (5,110) Circ 3 Device Alarm 09.PresentValue (ID#85)
8 | LOW | Falha por temperatura alta no compressor (ITC) - Ciclo 4 | (5,142) Circ 4 Device Alarm 09.PresentValue (ID#85)
9 | LOW | Falha por temperatura alta no motor do ventilador (ITF) - Ciclo 1 | (5,42) Circ 1 Device Alarm 05.PresentValue (ID#85)
10 | LOW | Falha por temperatura alta no motor do ventilador (ITF) - Ciclo 2 | (5,74) Circ 2 Device Alarm 05.PresentValue (ID#85)
11 | LOW | Falha por temperatura alta no motor do ventilador (ITF) - Ciclo 3 | (5,106) Circ 3 Device Alarm 05.PresentValue (ID#85)
12 | LOW | Falha por temperatura alta no motor do ventilador (ITF) - Ciclo 4 | (5,138) Circ 4 Device Alarm 05.PresentValue (ID#85)
13 | LOW | Falha na alimentação do equipamento (RPFT) | (5,15) Device Alarm 01.PresentValue (ID#85)
14 | LOW | Falha na chave de fluxo | (5,20) Device Alarm 06.PresentValue (ID#85)
15 | LOW | Falha na válvula de expansão eletrônica (CVE) - Ciclo 1 | (5,38) Circ 1 Device Alarm 01.PresentValue (ID#85)
16 | LOW | Falha na válvula de expansão eletrônica (CVE) - Ciclo 2 | (5,70) Circ 2 Device Alarm 01.PresentValue (ID#85)
17 | LOW | Falha na válvula de expansão eletrônica (CVE) - Ciclo 3 | (5,102) Circ 3 Device Alarm 01.PresentValue (ID#85)
18 | LOW | Falha na válvula de expansão eletrônica (CVE) - Ciclo 4 | (5,134) Circ 4 Device Alarm 01.PresentValue (ID#85)
19 | LOW | Falha no sensor de temperatura de anticongelamento (THMot) | (5,19) Device Alarm 05.PresentValue (ID#85)
20 | LOW | Falha no sensor de temperatura de ar externo (THMa) | (5,18) Device Alarm 04.PresentValue (ID#85)
21 | LOW | Falha no sensor de temperatura de descarga (THMd) - Ciclo 1 | (5,48) Circ 1 Device Alarm 11.PresentValue (ID#85)
22 | LOW | Falha no sensor de temperatura de descarga (THMd) - Ciclo 2 | (5,80) Circ 2 Device Alarm 11.PresentValue (ID#85)
23 | LOW | Falha no sensor de temperatura de descarga (THMd) - Ciclo 3 | (5,112) Circ 3 Device Alarm 11.PresentValue (ID#85)
24 | LOW | Falha no sensor de temperatura de descarga (THMd) - Ciclo 4 | (5,144) Circ 4 Device Alarm 11.PresentValue (ID#85)
25 | LOW | Falha no sensor de temperatura de entrada de água gelada (THMi) | (5,16) Device Alarm 2.PresentValue(ID#85)
26 | LOW | Falha no sensor de temperatura de entrada de refrigerante no evaporador (THMr) - Ciclo 1 | (5,49) Circ 1 Device Alarm 12.PresentValue (ID#85)
27 | LOW | Falha no sensor de temperatura de entrada de refrigerante no evaporador (THMr) - Ciclo 2 | (5,81) Circ 2 Device Alarm 12.PresentValue (ID#85)
28 | LOW | Falha no sensor de temperatura de entrada de refrigerante no evaporador (THMr) - Ciclo 3 | (5,113) Circ 3 Device Alarm 12.PresentValue (ID#85)
29 | LOW | Falha no sensor de temperatura de entrada de refrigerante no evaporador (THMr) - Ciclo 4 | (5,145) Circ 4 Device Alarm 12.PresentValue (ID#85)
30 | LOW | Falha no sensor de temperatura de saída de água gelada (THMof) | (5,17) Device Alarm 03.PresentValue (ID#85)
31 | LOW | Falha no sensor de temperatura de sucção (THMs) - Ciclo 1 | (5,50) Circ 1 Device Alarm 13.PresentValue (ID#85)
32 | LOW | Falha no sensor de temperatura de sucção (THMs) - Ciclo 2 | (5,82) Circ 2 Device Alarm 13.PresentValue (ID#85)
33 | LOW | Falha no sensor de temperatura de sucção (THMs) - Ciclo 3 | (5,114) Circ 3 Device Alarm 13.PresentValue (ID#85)
34 | LOW | Falha no sensor de temperatura de sucção (THMs) - Ciclo 4 | (5,146) Circ 4 Device Alarm 13.PresentValue (ID#85)
35 | LOW | Falha no sinal de retorno do circuito da bomba de água gelada | (5,21) Device Alarm 07.PresentValue(ID#85)
36 | LOW | Falha no transdutor de pressão de carga (DPS) - Ciclo 1 | (5,45) Circ 1 Device Alarm 08.PresentValue (ID#85)
37 | LOW | Falha no transdutor de pressão de carga (DPS) - Ciclo 2 | (5,77) Circ 2 Device Alarm 08.PresentValue (ID#85)
38 | LOW | Falha no transdutor de pressão de carga (DPS) - Ciclo 3 | (5,109) Circ 3 Device Alarm 08.PresentValue (ID#85)
39 | LOW | Falha no transdutor de pressão de carga (DPS) - Ciclo 4 | (5,141) Circ 4 Device Alarm 08.PresentValue (ID#85)
40 | LOW | Falha no transdutor de pressão de sucção (SPS) - Ciclo 1 | (5,44) Circ 1 Device Alarm 07.PresentValue (ID#85)
41 | LOW | Falha no transdutor de pressão de sucção (SPS) - Ciclo 2 | (5,76) Circ 2 Device Alarm 07.PresentValue (ID#85)
42 | LOW | Falha no transdutor de pressão de sucção (SPS) - Ciclo 3 | (5,108) Circ 3 Device Alarm 07.PresentValue (ID#85)
43 | LOW | Falha no transdutor de pressão de sucção (SPS) - Ciclo 4 | (5,140) Circ 4 Device Alarm 07.PresentValue (ID#85)
44 | LOW | Falha no sensor de corrente 1 | (5,24) Device Alarm 10.PresentValue (ID#85)
45 | LOW | Falha por temperatura alta na água do evaporador (THMi) | (5,23) Device Alarm 09.PresentValue(ID#85)
46 | LOW | Falha por temperatura alta na descarga do compressor (THMd) - Ciclo 1 | (5,51) Circ 1 Device Alarm 14.PresentValue (ID#85)
47 | LOW | Falha por temperatura alta na descarga do compressor (THMd) - Ciclo 2 | (5,83) Circ 2 Device Alarm 14.PresentValue (ID#85)
48 | LOW | Falha por temperatura alta na descarga do compressor (THMd) - Ciclo 3 | (5,115) Circ 3 Device Alarm 14.PresentValue (ID#85)
49 | LOW | Falha por temperatura alta na descarga do compressor (THMd) - Ciclo 4 | (5,147) Circ 4 Device Alarm 14.PresentValue (ID#85)
50 | LOW | Falha por temperatura baixa na água (THMi/THMof/THMot) | (5,22) Device Alarm 08.PresentValue (ID#85)
51 | LOW | Falha por temperatura baixa na água e pressão baixa na sucção (THMi/THMof/THMot/SPS) - Ciclo 1 | (5,52) Circ 1 Device Alarm 15.PresentValue (ID#85)
52 | LOW | Falha por temperatura baixa na água e pressão baixa na sucção (THMi/THMof/THMot/SPS) - Ciclo 2 | (5,84) Circ 2 Device Alarm 15.PresentValue (ID#85)
53 | LOW | Falha por temperatura baixa na água e pressão baixa na sucção (THMi/THMof/THMot/SPS) - Ciclo 3 | (5,116) Circ 3 Device Alarm 15.PresentValue (ID#85)
54 | LOW | Falha por temperatura baixa na água e pressão baixa na sucção (THMi/THMof/THMot/SPS) - Ciclo 4 | (5,148) Circ 4 Device Alarm 15.PresentValue (ID#85)
55 | LOW | Falha por temperatura baixa do refrigerante na entrada do evaporador (THMr0 - Ciclo 1 | (5,53) Circ 1 Device Alarm 16.PresentValue (ID#85)
56 | LOW | Falha por temperatura baixa do refrigerante na entrada do evaporador (THMr0 - Ciclo 2 | (5,85) Circ 2 Device Alarm 16.PresentValue (ID#85)
57 | LOW | Falha por temperatura baixa do refrigerante na entrada do evaporador (THMr0 - Ciclo 3 | (5,117) Circ 3 Device Alarm 16.PresentValue (ID#85)
58 | LOW | Falha por temperatura baixa do refrigerante na entrada do evaporador (THMr0 - Ciclo 4 | (5,149) Circ 4 Device Alarm 16.PresentValue (ID#85)
59 | LOW | Falha por temperatura baixa na sucção (THMs) - Ciclo 1 | (5,54) Circ 1 Device Alarm 17.PresentValue (ID#85)
60 | LOW | Falha por temperatura baixa na sucção (THMs) - Ciclo 2 | (5,86) Circ 2 Device Alarm 17.PresentValue (ID#85)
61 | LOW | Falha por temperatura baixa na sucção (THMs) - Ciclo 3 | (5,118) Circ 3 Device Alarm 17.PresentValue (ID#85)
62 | LOW | Falha por temperatura baixa na sucção (THMs) - Ciclo 4 | (5,150) Circ 4 Device Alarm 17.PresentValue (ID#85)
63 | LOW | Falha por pressão baixa na sucção (SPS) - Ciclo 1 | (5,55) Circ 1 Device Alarm 18.PresentValue (ID#85)
64 | LOW | Falha por pressão baixa na sucção (SPS) - Ciclo 1 | (5,87) Circ 2 Device Alarm 18.PresentValue (ID#85)
65 | LOW | Falha por pressão baixa na sucção (SPS) - Ciclo 1 | (5,119) Circ 3 Device Alarm 18.PresentValue (ID#85)
66 | LOW | Falha por pressão baixa na sucção (SPS) - Ciclo 1 | (5,151) Circ 4 Device Alarm 18.PresentValue (ID#85)
67 | LOW | Falha forçada pelo cliente (opcional 1) - Ciclo 1 | (5,56) Circ 1 Optional Alarm 1.PresentValue(ID#85)
68 | LOW | Falha forçada pelo cliente (opcional 1) - Ciclo 2 | (5,88) Circ 1 Optional Alarm 1.PresentValue(ID#85)
69 | LOW | Falha forçada pelo cliente (opcional 1) - Ciclo 3 | (5,120) Circ 1 Optional Alarm 1.PresentValue(ID#85)
70 | LOW | Falha forçada pelo cliente (opcional 1) - Ciclo 4 | (5,152) Circ 1 Optional Alarm 1.PresentValue(ID#85)
71 | LOW | Falha forçada pelo cliente (opcional 2) - Ciclo 1 | (5,57) Circ 1 Optional Alarm 2.PresentValue(ID#85)
72 | LOW | Falha forçada pelo cliente (opcional 2) - Ciclo 2 | (5,89) Circ 1 Optional Alarm 2.PresentValue(ID#85)
73 | LOW | Falha forçada pelo cliente (opcional 2) - Ciclo 3 | (5,121) Circ 1 Optional Alarm 2.PresentValue(ID#85)
74 | LOW | Falha forçada pelo cliente (opcional 2) - Ciclo 4 | (5,153) Circ 1 Optional Alarm 2.PresentValue(ID#85)
75 | LOW | Falha por corrente alta no compressor (ORC) - Ciclo 1 | (5,41) Circ 1 Device Alarm 04.PresentValue (ID#85)
76 | LOW | Falha por corrente alta no compressor (ORC) - Ciclo 2 | (5,73) Circ 1 Device Alarm 04.PresentValue (ID#85)
77 | LOW | Falha por corrente alta no compressor (ORC) - Ciclo 3 | (5,105) Circ 1 Device Alarm 04.PresentValue (ID#85)
78 | LOW | Falha por corrente alta no compressor (ORC) - Ciclo 4 | (5,137) Circ 1 Device Alarm 04.PresentValue (ID#85)
79 | LOW | Falha no sensor de corrente 2 | (5,25) Device Alarm 11.PresentValue (ID#85)

## COMPRESSOR - XE90
Parâmetro | Address Equipamento | Adress CLP | Unidade Medida | Range | Read/Write | Descrição
Status/Control | 01 | (D50 - Leitura) / (D59 - Escrita) |  |  | Read/Write
Discharge Pressure | 3 | D15 | bar | bar or kgcm² / 10 | Read | Pressão de ar que o compressor está fornecendo
Sump Pressure | 4 | D16 | bar | bar or kgcm² / 10 | Read | Pressão do reservatório
Inlet Vaccum | 5 | D17 | bar | bar or kgcm² / 100 | Read | Leitura de vácuo na válvula de entrada
Airend Discharge Temperature | 7 | D18 | C° |  | Read | Temperatura de descarga do compressor
Rated Pressure | 98 | D19 | bar |  | Read
Coolant Filter In Pressure | 11 | D20 | bar | bar or kgcm² / 10 | Read | Indica pressão de entrada do liquido
Coolant Filter Out Pressure | 12 | D21 | bar | bar or kgcm² / 10 | Read | Indica pressão de saída do líquido
Act Pressure Remote | 15 | D22 | bar | bar or kgcm² / 10 | Read | Permite que o compressor possa carregar/descarregar baseado nos dados do sensor remote
Running Hours LSB | 64 | D23 | Horas |  | Read | Indica o número de horas que o compressor está funcionando LSB
Running Hours MSB | 66 | D24 | Horas |  | Read | Indica o número de horas que o compressor está funcionando MSB
Offline Pressure | 112 | (D25 - Leitura) / (D52 - Escrita) | bar | 75 - (rated+10) | Read/Write | O compressor descarregará quando a pressão de descarga sobe acima desse valor.
Online Pressure | 113 | (D26 - Leitura) / (D51 - Escrita) | bar | 65-(offline -10) | Read/Write | O compressor será carregado quando a pressão de descarga cai abaixo do valor
Mode of Operation | 114 | (D27 - Leitura) / (D55 - Escrita) |  |  | Read/Write
Starter Time (seconds) | 115 | (D28 - Leitura) / (D58 - Escrita) | Segundos | 5-30 | Read/Write | Tempo que o compressor precisa para atingir a velocidade de operação após um comando de partida antes de ser capaz de produzir ar
Auto Start/Stop (AS/S) On/Off | 117 | D29 | 0 - OFF / 1 - ON | 0 - OFF / 1 - ON | Read | Tempo que o compressor descarrega antes de parar na reiniciação automática. Começa no momento em que a pressão descarga é superior a offline . Temporizador minimo de funcionamento do motor (10 minutos) deve ser satisfeito antes do compressor parar na reinicialização
Auto Start/Stop (AS/S) (seconds) | 116 | D30 | Segundos | 120-3600 | Read
Communication Control On/Off | 118 | D31 | 0 - OFF / 1 - ON | 0 - OFF / 1 - ON | Read | Quando ativado permite que o compressor posso ser controlado por um dispositivo
Remote Start/Stop Enable | 119 | D32 | 0 - OFF / 1 - ON | 0 - OFF / 1 - ON | Read | Permite que o compressor seja iniciado/parado usando o controlador
Power Out Restart Option (PORO) | 121 | D33 | 0 - OFF / 1 - ON | 0 - OFF / 1 - ON | Read | Permite que o compressor possa reiniciar automáticamente após uma queda de energia, caso ela estivesse carregado na hora da interrupção
PORO Time (seconds) | 122 | D34 | Segundos | 10-120 | Read | Tempo após a alimentação do controlador ter sido restaurada e o controlador terminou de inicializar antes que o compressor execute a partida PORO. Durante esse tempo a buzina PORO soará
Auto Start/Stop Delay Time (seconds) | 123 | D35 | Segundos | 0-60 | Read | Tempo após a pressão de descarga cair abaixo do ponto de ajuste online antes que o compressor possa reiniciar automáticamente
Low Ambient Temperature | 124 | D36 | F° | 30-60 | Read | Indica a temperatura ambiente baixa
High Dust Filter | 127 | D37 | 0 - OFF / 1 - ON | 0 - OFF / 1 - ON | Read | Quando habilitado identifica poeira alta o filtro instalado ajustará o aviso mudanças de limite de disparo de vácuo para mais alto
Lead/Lag | 128 | (D38 - Leitura) / (D53 - Escrita) | 0 - Lag / 1 - Lead | 0 - Lag / 1 - Lead | Read/Write
Lag Offset | 129 | (D39 - Leitura) / (D54 - Escrita) | 0-45 | psi | Read/Write
Lead/Lag Cycle Length (Hours) | 131 | D40 | Horas | 0-750 | Read | Tempo de duração do ciclo de Lead/Lag
Schedule Start (Day) | 132 | D41 | Dia | 0-9 | Read
Schedule Start (Hours) | 133 | D42 | Horas | 0-23 | Read
Schedule Start (Minute) | 134 | D43 | Minutos | 0-59 | Read
Schedule Stop (Day) | 135 | D44 | Dia | 0-9 | Read
Schedule Stop (Hours) | 136 | D45 | Horas | 0-23 | Read
Schedule Stop (Minute) | 137 | D46 | Minutos | 0-59 | Read
Condesate Release Time | 138 | (D47 - Leitura) / (D56 - Escrita) |  | 2-20 | Read/Write | Indica pressão de entrada do liquido
Condesate Interval Time | 139 | (D48 - Leitura) / (D57 - Escrita) |  | 60-360 | Read/Write | Indica pressão de saída do líquido
Alarmes - warning code | 254 | D66 - Leitura
Alarmes - Trip Code | 255 | D67 - Leitura
CONFIGURAÇÕES DE AFINAÇÃO **
Seq Integral | Unsigned Word | [5 empty] | Habilita sequência integral do compressor para ser o lead (lider) do sistema
Carregar Pressão | Signed Word | [5 empty] | Determina a pressão para cada compressor carregar o sistema
Pressão Desc | Signed Word | [5 empty] | Determina a pressão para cada compressor descarregar o sistema
Pressão Sistema | Signed Word | [5 empty] | Mostra pressão que o sistema usa para controlar
Amortecimento | Unsigned Word | [5 empty] | Pressão de controle de amortecimento
Tolerância | Signed Word | [5 empty] | Pressão de tolerancia do sistema
Inic Interv Atraso | Unsigned Word | [5 empty] | Determina intervalo de tempo entre o carregamento dos compressores, evirando que todos carreguem ao mesmo tempo
Compressores | Unsigned Word | [5 empty] | Número de compressores no sistema
**Endereço definido na pasta de configurações gerais
LISTA DE ALARMES XE-90
Code | Description
1 | Sensor Failure 1AVPT
2 | Sensor Failure 2APT
3 | Sensor Failure 3APT
4 | Sensor Failure 4APT
5 | Sensor Failure 5OPT
6 | Sensor Failure 6OPT
7 | Sensor Failure Remote
8 | Sensor Failure P8 (Spare)
9 | Sensor Failure 2ATT
10 | Sensor Failure 3ATT
11 | Sensor Failure 4ATT
12 | Sensor Failure 5OTT
13 | Sensor Failure 7ATT
14 | Sensor Failure T6 (Spare)
15 | Sensor Failure T7 (Spare)
16 | Sensor Failure T8 (Spare)
17 | Starter Fault
18 | Motor Overload (Main)
19 | Fan Motor Overload
20 | High 1st Stage Discharge Temp.
21 | High 2nd Stage Discharge Temp.
22 | High Bearing Oil Temp.
23 | High I/C Air Temp.
24 | 2nd Stage Over Ratio
25 | Remote Stop Failure
26 | Remote Start Failure
Modo de Operação – As seleções são Online/Offline, Modulation/ACS e Somente modulação – determina como o compressor tentará manter um pressão específica. Online/Offline – O compressor carregará a máquina energizando um solenóide que abre a válvula de entrada e fecha a válvula de purga quando A pressão de descarga do pacote cai abaixo do ponto de ajuste de pressão online. O o compressor descarregará a máquina desenergizando o solenóide quando a pressão sobe acima do ponto de ajuste de pressão externa. Modulação – O compressor ainda carregará e descarregará como em online/ offl, mas energizará uma válvula solenóide diferente para modulação. Quando a pressão de descarga do pacote está entre o on-line e o offl ine pontos de ajuste o compressor ajustará a válvula de entrada para atingir uma pressão de saída estável. A meta de pressão de saída precisa ser definida por um técnico na válvula de admissão para fornecer modulação eficaz Controle.

## COMPRESSOR XE-70
Parâmetro | Address | Adress CLP | Unidade Medida | Range | Read/Write | Descrição | CLP
Status/Control | 01 | (D1 - Leitura) / (D14 - Escrita) |  |  | Read/Write |  | OK
Airend Temperature | 12 | D2 | C° |  | Read | Intervalo de tempo para realizar a manutenção | NOK
Percent Capacity | 20 | D3 | % |  | Read |  | NOK
Total Hours MSB | 65 | D4 | Horas |  | Read | Capacidade, em porcetagem, que está operando | NOK
Total Hours LSB | 66 | D5 | Horas |  | Read | Temperatura de descarga do compressor | NOK
Rated Pressure | 133 | D6 | bar |  | Read |  | NOK
Service Interval | 100 | D7 | Horas | 1000-8000 | Read |  | NOK
Target Pressure | 112 | (D8 - Leitura) / (D11 - Escrita) | bar | 65-145 | Read/Write | ASP = auto stop pressure | NOK
Automatic Stop | 113 | (D9 - Leitura) - (D12 - Escrita) | bar | (T+1)-(T+10) | Read/Write |  | NOK
Immediate Stop | 114 | (D10 - Leitura) / (D13 - Escrita) | bar | ASP–(ASP+10) | Read/Write |  | NOK
Alarme | 254 | D64 - Leitura
Histórico de Alarmes | 255 | D65 - Leitura
LISTA DE ALARMES XE-70
Code | Description
1 | Sensor Failure 4APT
2 | Sensor Failure 3APT
8 | Sensor Failure 7APT (Dryer)
10 | Sensor Failure 2ATT
18 | High VSD Temperature
19 | Blower Fault
20 | VSD Communication Failure
22 | Check Motor Rotation
23 | Stop Failure
25 | Remote Stop Failure
26 | Remote Start Failure
27 | Incorrect VSD Type
28 | Replace Coolant Filter (Idle Mode)
29 | High Air Pressure
30 | Low Sump Air Pressure
31 | High Airend Discharge Temperature
32 | Emergency Stop
34 | Change Separator Element
36 | Invalid Calibration
37 | Check Set Points (Parameter Reset to Defaults)
38 | 100 Hours To Service
39 | Service Required
40 | Alarm – Service Required
48 | High Sump Pressure
51 | Dryer High Pressure
52 | Dryer Temperatures Warning
55 | Change HE Filter
100 | VSD Fault (generic)
101 | 10V Low (VSD Fault)
102 | Live Zero Error (VSD Fault)
103 | No Motor (VSD Fault)
104 | Line Phase Loss (VSD Fault)
105 | DC Voltage High (VSD Fault)
106 | DC Voltage Low (VSD Fault)
107 | DC Overvoltage (VSD Fault)
108 | DC Undervoltage (VSD Fault)
109 | Inverter Overload (VSD Fault)
110 | Motor ETR Overtemperature (VSD Fault)
111 | Motor Thermistor Overtemperature (VSD Fault)
112 | Torque Limit (VSD Fault)
113 | Over Current (VSD Fault)
114 | Ground Fault (VSD Fault)
115 | Hardware Mismatch (VSD Fault)
116 | Short Circuit (VSD Fault)
117 | Control Word Timeout (VSD Fault)
… | Unused
123 | Internal Fan Fault (VSD Fault)
124 | External Fan Fault (VSD Fault)
125 | Brake Resistor (VSD Fault)
126 | Brake Overload (VSD Fault)
127 | Brake IGBT (VSD Fault)
128 | Brake Check (VSD Fault)
129 | Heatsink Temperature (VSD Fault)
130 | Phase U Missing (VSD Fault)
131 | Phase V Missing (VSD Fault)
132 | Phase W Missing (VSD Fault)
133 | Inrush Fault (VSD Fault)
134 | Fieldbus Communication Fault (VSD Fault)
135 | Unused
136 | Mains Failure (VSD Fault)
137 | Unused
138 | Internal Fault (VSD Fault)
139 | Unused
140 | DI27 Overload (VSD Fault)
141 | DI29 Overload (VSD Fault)
142 | DI30/6 or DI30/7 Overload (VSD Fault)
… | Unused
147 | 24V Supply Low (VSD Fault)
148 | 1.8V Supply Low (VSD Fault)
149 | Speed Limit (VSD Fault)
150 | AMA Not OK
… | Unused
159 | Current Limit (VSD Fault)
160 | Unused
161 | Feedback Fault (VSD Fault)
162 | Output Frequency Max Limit (VSD Fault)
163 | Mechanical Brake Low (VSD Fault)
164 | Voltage Limit (VSD Fault)
165 | Control Card Over Temperature (VSD Fault)
166 | Heatsink Temperature Low (VSD Fault)
167 | Option Change (VSD Fault)
168 | Safe Stop (VSD Fault)
169 | Unused
170 | Illegal FC Configuration (VSD Fault)
171 | PTC 1 Safe Stop (VSD Fault)
172 | Dangerous Failure (VSD Fault)
… | Unused
180 | Drive Initialized (VSD Fault)
… | Unused
190 | Feedback Monitor (VSD Fault)
191 | AI54 Incorrect
… | Unused
210 | KTY Error (VSD Fault)
211 | Fans Error (VSD Fault)
212 | ECB Error (VSD Fault)
213 | Broken Belt (VSD Fault)
214 | Clock Failure (VSD Fault)
215 | End of Curve (VSD Fault)

## BOMBAS
BOMBA HITACHI |  |  | BOMBA DAIKIN
BOMBA | DESCRIÇÃO | REGISTRADOR | BOMBA | DESCRIÇÃO | REGISTRADOR
BOMBA 01 | Monitora Disj. | D0 | BOMBA 01 | Monitora Disj. | D0
| Monitora Softstarter | D1 |  | Monitora Softstarter | D1
| Liga | D2(1) |  | Liga | D2(1)
| Desliga | D2(2) |  | Desliga | D2(2)
BOMBA 02 | Monitora Disj. | D3 | BOMBA 02 | Monitora Disj. | D3
| Monitora Softstarter | D4 |  | Monitora Softstarter | D4
| Liga | D5(1) |  | Liga | D5(1)
| Desliga | D5(1) |  | Desliga | D5(1)

## SECADORAS
BOMBA | DESCRIÇÃO | REGISTRADOR
SECADORA 1 | Monitora Contatora | D60
| Liga | D62(1)
| Desliga | D62(2)
SECADORA 2 | Monitora Contatora | D61
| Liga | D63(1)
| Desliga | D63(2)

## FANCOILS
SETOR SMT |  |  |  | SETOR DIP |  |  |  | WAREHOUSE
CLP | FANCOIL | DESCRIÇÃO | REGISTRADOR | CLP | FANCOIL | DESCRIÇÃO | REGISTRADOR | CLP | FANCOIL | DESCRIÇÃO | REGISTRADOR
10.57.100.189 | FANCOIL 3 | Monitoramento Disj. | D0 | 10.57.75.14 | FANCOIL 1 | Monitoramento Disj. | D0 | 10.57.123.13 | FANCOIL 1 | Monitoramento Disj. | D0
|  | Monitoramento Contatora | D1 |  |  | Monitoramento Contatora | D1 |  |  | Monitoramento Contatora | D1
|  | Liga | D2(1) |  |  | Liga | D2(1) |  |  | Liga | D2(1)
|  | Desliga | D2(2) |  |  | Desliga | D2(2) |  |  | Desliga | D2(2)
| FANCOIL 4 | Monitoramento Disj. | D3 |  | FANCOIL 2 | Monitoramento Disj. | D3 |  | FANCOIL 2 | Monitoramento Disj. | D3
|  | Monitoramento Contatora | D4 |  |  | Monitoramento Contatora | D4 |  |  | Monitoramento Contatora | D4
|  | Liga | D5(1) |  |  | Liga | D5(1) |  |  | Liga | D5(1)
|  | Desliga | D5(2) |  |  | Desliga | D5(2) |  |  | Desliga | D5(2)
10.57.123.11 | FANCOIL 5 | Monitoramento Disj. | D0 |  | FANCOIL 3 | Monitoramento Disj. | D6
|  | Monitoramento Contatora | D1 |  |  | Monitoramento Contatora | D7
|  | Liga | D2(1) |  |  | Liga | D8(1)
|  | Desliga | D2(2) |  |  | Desliga | D8(2)
| FANCOIL 6 | Monitoramento Disj. | D3 |  | FANCOIL 4 | Monitoramento Disj. | D9
|  | Monitoramento Contatora | D4 |  |  | Monitoramento Contatora | D10
|  | Liga | D5(1) |  |  | Liga | D11(1)
|  | Desliga | D5(2) |  |  | Desliga | D11(2)
| FANCOIL 7 | Monitoramento Disj. | D6 | 10.57.75.16 | FANCOIL 5 | Monitoramento Disj. | D0
|  | Monitoramento Contatora | D7 |  |  | Monitoramento Contatora | D1
|  | Liga | D8(1) |  |  | Liga | D2(1)
|  | Desliga | D8(2) |  |  | Desliga | D2(2)
| FANCOIL 8 | Monitoramento Disj. | D9 |  | FANCOIL 6 | Monitoramento Disj. | D3
|  | Monitoramento Contatora | D10 |  |  | Monitoramento Contatora | D4
|  | Liga | D11(1) |  |  | Liga | D5(1)
|  | Desliga | D11(2) |  |  | Desliga | D5(2)
[5 empty] | FANCOIL 3 | Monitoramento Disj. | D6
[6 empty] | Monitoramento Contatora | D7
[6 empty] | Liga | D8(1)
[6 empty] | Desliga | D8(2)
[5 empty] | FANCOIL 4 | Monitoramento Disj. | D9
[6 empty] | Monitoramento Contatora | D10
[6 empty] | Liga | D11(1)
[6 empty] | Desliga | D11(2)