| Parâmetro | Adress | Unidade | Range | Gain | Descrição | Tipo | R/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidade limitada | 4 |  | 0-1 | 1 | 0 Desabilitado 1 Habilitado | UNSIGNED WORD | R |
| Alarme | 5 |  | 0-1 | 1 | 0 Sem alarme 1 Alarme | UNSIGNED WORD | R |
| Fluxo de água | 6 |  | 0-1 | 1 | 0 Sem fluxo 1 Com fluxo | UNSIGNED WORD | R |
| Set point | 9 |  | 0-1 | 1 | 0 Desabilitado 1 Habilitado | UNSIGNED WORD | W |
| Reset set point | 10 |  | 0-1 | 1 | 0 Nenhum 1 Reset | UNSIGNED WORD | W |
| Modo de operação | 11 |  | 0-3 | 1 | 0 Ice 1 Cool 2 Heat 4 Cool/Heat | UNSIGNED WORD | R |
| Set point atual da temperatura | 12 | °C |  | 0,1 |  | SIGNED WORD | R |
| Capacidade atual | 13 | % |  | 0,1 |  | SIGNED WORD | R |
| Status | 15 |  | 0-4 | 1 | 0 Desligado 1 Start 2 Automático 3 Pré-desligamento 4 Servico | UNSIGNED WORD | R |
| Temperatura de entrada do vapor | 16 | °C |  | 0,1 |  | SIGNED WORD | R |
| Temperatura de saída do vapor | 17 | °C |  | 0,1 |  | SIGNED WORD | R |
| Corrente | 25 | A |  | 1 |  | SIGNED WORD | R |
| Tensão | 26 | V |  | 0,1 |  | SIGNED WORD | R |
| Potência | 27 | kW |  | 0,1 |  | SIGNED WORD | R |
| Alarme | 31 |  | 0-65534 | 1 |  | SIGNED WORD | R |
| Problema | 32 |  | 0-65534 | 1 |  | SIGNED WORD | R |
| Falha | 33 |  | 0-65534 | 1 |  | SIGNED WORD | R |
| Definir modo de operação | 34 |  | 0-4 | 1 | 0 Null 1 Ice 2 Cool 3 Heat 4 Cool/Heat | UNSIGNED WORD | W |
| Eficiência | 264 |  |  | 0,1 |  | SIGNED WORD | R |
| Energia térmica | 268-269 |  |  | 1 | MWh | UNSIGNED DOUBLE | R |