## Plan1
Função | Endereço (Chiller) | Endereço (CLP) |  | Unidade | Range | Legenda | Observações
|  | Leitura | Escrita
Controle (Local/remoto) | 1 | D200 | - | - | 0 - 1 | 0 - Remoto 1 - Local
Estado de habilitado | 2 | D201 | - | - | 0 - 1 | 0 - Desabilitado 1 - Habilitado | Mostra se o equipamento está ligado ou não
Alarme geral | 5 | D202 | - | - | 0 - 1 | 0 - Sem alarme 1 - Com alarme
Operating State | 8 | D203 | - | - | 0 - 1 | 0 - Desligado 1 - Ligado | 0 - Não está resfriando/aquecendo 1 - Está resfriando/aquecendo
Habilitar | 9 | D204 | D230 | - | 0 - 1 | 0 - Disable 1 - Enable
Reset Alarme | 10 | - | D231 | - | 0 - 1 | 0 - None 1 - Clear
Modo | 11 | D205 | - | - | 0 - 3 | 0 - Ice 1 - Cool 2 - Heat 3 - Cool/Heat
Set point | 12 | D206 | - | °C | 0.1 |  | O valor no registrador é em °F
Capacidade | 13 | D207 | - | % | 0.1
Status | 15 | D208 | - | - | 0 - 4 | 0 - Off 1 - Start 2 - Run 3 - PresShutdown 4 - Service
Temperatura da água | 17 | D209 | - | °C | 0.1 |  | O valor no registrador é em °F
Set point mode | 34 | - | D232 | - | 0 - 4 | 0 - NULL 1 - Ice 2 - Cool 3 - Heat 4 - Cooll/heat
Ano | 309 | D210 | D233 | - | -
Mês | 310 | D211 | D234 | - | (01 - 12)
Data | 311 | D212 | D235 | - | (01 - 31)
Dia | 312 | D213 | - | - | 0 - 6 | 0 - Segunda 1 - Terça 2 - Quarta 3 - Quinta 4 - Sexta 5 - Sábado 6 - Domingo | Dias da semana
Hora | 313 | D214 | D236 | h | (0 - 23)
Minuto | 314 | D215 | D237 | min | (0 - 59)
Segundo | 315 | D216 | D238 | s | (0 - 59)
Capacidade circtuito 2 | 1800 | D217 | - | % | 0.1
Status circuito 2 | 1812 | D218 | - | - | 0 - 1 | 0 - Stop 1 - Run
Capacidade circtuito 1 | 1840 | D219 | - | % | 0.1
Status circuito 1 | 1852 | D220 | - | - | 0 - 1 | 0 - Stop 1 - Run
Disjuntor bomba 1 | - | D0 | - | - | 0 - 1 | 0 - Off 1 - On
Disjuntor bomba 2 | - | D3 | - | - | 0 - 1 | 0 - Off 1 - On
Softstarter bomba 1 | - | D1 | - | - | 0 - 1 | 0 - Off 1 - On
Softstarter bomba 2 | - | D4 | - | - | 0 - 1 | 0 - Off 1 - On
ON/OFF bomba 1 | - | - | D2 | - | (01-02) | 1 - Off 2 - On
ON/OFF bomba 2 | - | - | D5 | - | (01-02) | 1 - Off 2 - On